## MV BoQ
|  | PARC EOLIAN SACELE (ROMÂNIA) LUCRARI RETEA MT |  |  |  | Moneda/Currency
DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY
00. PROIECTARE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
00.01 | un | Detalii de Executie Sistem de Medie Tensiune & Documentatie As-Build | 1 |  | 0
01. CANALIZATIE CABLU |  |  |  |  | 0
ITEM | UNIT |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
01.01 | m³ | Curățarea terenului și decaparea solului vegetal prin metode mecanice, inclusiv excavarea solului vegetal, tăierea tufișurilor și copacilor, extragerea ciotului, încărcarea și transportul la haldă sau la șantier acreditat. Include depozitarea solului vegetal în apropierea drumurilor de acces pentru revegetarea ulterioară a taluzurilor. Adancime medie 20 cm, latime 3 m. | 10072.2 |  | 0
01.02 | m | Execuția și furnizarea materialelor necesare pentru realizarea unui șanț de cabluri pentru a adăposti: 1 circuit de medie tensiune, 1 cablu de fibră optică și conductor de împământare pe marginea drumurilor sau intersectii. Inclusiv excavarea în sol compactat și/sau rocă, cu mijloace mecanice (buldoexcavator, etc.) pentru șanțuri de cabluri, inclusiv încărcarea și transportul pe autocamion a produselor la locul de utilizare sau depozitul de deșeuri. Include compactarea bazei, furnizarea și amplasarea rambleului de nisip spălat de râu peste cablurile MT și rambleu compactat cu solul selectat din excavare. Include furnizarea și amplasarea de bandă de semnalizare din plastic standardizată, îngropată în șanțuri pentru cabluri electrice și plăci de plastic prefabricate fără halogeni ca protecție mecanică. În conformitate cu desenele proiectului. Şanţ tip A (0,40 m lăţime x 1,20 m adâncime) | 10003 |  | 0
01.03 | m | Execuția și furnizarea materialelor necesare pentru realizarea unui șanț de cabluri pentru a găzdui: 2 circuite de medie tensiune, 2 cabluri de fibră optică și conductor de împământare pe marginea drumurilor sau intersectii. Inclusiv excavarea în sol compactat și/sau rocă, cu mijloace mecanice (buldoexcavator, ciocan etc.) pentru șanțuri de cabluri, inclusiv încărcarea și transportul pe autocamion a produselor la locul de utilizare sau depozitul de deșeuri. Include compactarea bazei, furnizarea și amplasarea rambleului de nisip spălat de râu peste cablurile MT și rambleu compactat cu solul selectat din excavație. Include furnizarea și amplasarea de bandă de semnalizare din plastic standardizată, îngropată în șanțuri pentru cabluri electrice și plăci de plastic prefabricate fără halogeni ca protecție mecanică. În conformitate cu desenele proiectului. Şanţ tip B (0,60 m lățime x 1,20 m adâncime) | 5430 |  | 0
01.04 | m | Execuția și furnizarea materialelor necesare pentru realizarea unui șanț de cabluri pentru a găzdui: 3 circuite de medie tensiune, 3 cabluri de fibră optică și conductor de împământare pe marginea drumurilor sau intersectii. Inclusiv excavarea în sol compactat și/sau rocă, cu mijloace mecanice (buldoexcavator, ciocan etc.) pentru șanțuri de cabluri, inclusiv încărcarea și transportul pe autocamion a produselor la locul de utilizare sau depozitul de deșeuri. Include compactarea bazei, furnizarea și amplasarea rambleului de nisip spălat de râu peste cablurile MT și rambleu compactat cu solul selectat din excavație. Include furnizarea și amplasarea de bandă de semnalizare din plastic standardizată, îngropată în șanțuri pentru cabluri electrice și plăci de plastic prefabricate fără halogeni ca protecție mecanică. În conformitate cu desenele proiectului. Şanţ tip C (1,00 m lăţime x 1,20 m adâncime) | 1354 |  | 0
01.05 | m | Execuția și furnizarea materialelor necesare construcției unui șanț de cabluri pentru a găzdui: 1 circuit de medie tensiune, 1 cablu fibră optică și conductor de împământare la trecerile de drum și de canalizare. Inclusiv excavarea în sol compactat și/sau rocă, cu mijloace mecanice (buldoexcavator, ciocan etc.) pentru șanțuri de cabluri, inclusiv încărcarea și transportul cu autocamion a produselor de excavare la locul de utilizare sau depozit. Include compactarea bazei, furnizarea și amplasarea țevilor Ø200 și Ø90, masa beton fc'=200 kg/cm², rambleu compactat cu solul selectat din excavare, furnizarea și amplasarea benzii de semnalizare din plastic standardizată, furnizarea și rambleul suprafețelor rutiere material. În conformitate cu desenele proiectului. Şanţ tip D (0,70 m lățime x 1,20 m adâncime) | 30 |  | 0
01.06 | m | Execuția și furnizarea materialelor necesare construirii unui șanț de cabluri pentru a găzdui 2 circuite de medie tensiune, 2 cabluri de fibră optică și conductor de împământare la trecerile de drum și de canalizare. Inclusiv excavarea în sol compactat și/sau rocă, cu mijloace mecanice (buldoexcavator, ciocan etc.) pentru șanțuri de cabluri, inclusiv încărcarea și transportul cu autocamion a produselor de excavare la locul de utilizare sau depozit. Include compactarea bazei, furnizarea și amplasarea țevilor Ø200 și Ø90, masa beton fc'=200 kg/cm², rambleu compactat cu solul selectat din excavare, furnizarea și amplasarea benzii de semnalizare din plastic standardizată, furnizarea și rambleul suprafețelor rutiere material. În conformitate cu desenele proiectului. Şanţ tip E (1,10 m lăţime x 1,20 m adâncime) | 39 |  | 0
01.07 | m | Execuția și furnizarea materialelor necesare construirii unui șanț de cabluri pentru a găzdui 3 circuite de medie tensiune, 3 cabluri de fibră optică și conductor de împământare la trecerile de drum și de canalizare. Inclusiv excavarea în sol compactat și/sau rocă, cu mijloace mecanice (buldoexcavator, ciocan etc.) pentru șanțuri de cabluri, inclusiv încărcarea și transportul cu autocamion a produselor de excavare la locul de utilizare sau depozit. Include compactarea bazei, furnizarea și amplasarea țevilor Ø200 și Ø40, masa beton fc'=200 kg/cm², rambleu compactat cu solul selectat din excavare, furnizarea și amplasarea benzii de semnalizare din plastic standardizată, furnizarea și rambleul suprafețelor rutiere material. În conformitate cu desenele proiectului. Şanţ tip F (0,70 m lăţime x 1,40 m adâncime) | 8 |  | 0
01.08 | m | Executia si furnizarea materialelor necesare constructiei unui șanț de cabluri pentru gazduirea cablurilor într-o subtraversare a conductei de gaz. Inclusiv excavarea în sol compactat si/sau roca, cu mijloace mecanice (buldoexcavator, ciocan etc.) pentru ?an?uri de cabluri, inclusiv încarcarea ?i transportul cu autocamion a produselor de excavare la locul de utilizare sau depozit. Include compactarea bazei, alimentarea si amplasarea tevilor Ø200 si Ø90, masa beton fc'=150 kg/cm², rambleu compactat cu solul selectat din excavatie. În conformitate cu desenele proiectului. | 19 |  | 0
01.09 | m | Execuție și furnizare materiale pentru execuția unui pasaj de cablu sub curs de apă, executat prin antrenare/forare, inclusiv țeavă de oțel de 600 mm cu generatoarea exterioară superioară a țevii la o adâncime de minim 2 m sub fundul albiei. Inclusiv subductele Ø200 și Ø90, inclusiv execuția completă a puțurilor de atac și de ieșire și cămine de vizitare. Include montarea unei mantale de protecție până la depășirea zonei de servitute rutieră pe ambele margini (țeavă cu aceleași caracteristici cu cea a cricului, sudata pe fiecare parte a cricului). În conformitate cu desenele proiectului. | 85 |  | 0
01.10 | un | Marcator traseu cablu și schimbare de direcție: marcator electronic pasiv pasiv cu bile RFID pentru instalare îngropată. Câmp sferic sau dipol, codat de culoare pentru locația instalațiilor de alimentare. Conform reglementărilor și standardelor internaționale. | 100 |  | 0
01.11 | un | Localizator de marcare cu bile, cititor/scriitor RFID cu rază lungă de acțiune pentru localizarea și programarea etichetelor pasive îngropate. | 1 |  | 0
02. CABLURI & TESTE/PROBE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNIT |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
02.01 | m | Furnizare și montare din aluminiu unipolar XLPE 70 mm², cu ecran metalic. Conform standardelor, specificațiilor și desenelor. | 6582 |  | 0
02.02 | m | Furnizare și montare din aluminiu unipolar XLPE 185 mm², cu ecran metalic. Conform standardelor, specificațiilor și desenelor. | 11942 |  | 0
02.03 | m | Furnizare și montare din aluminiu unipolar XLPE 240 mm², cu ecran metalic. Conform standardelor, specificațiilor și desenelor. | 18683 |  | 0
02.04 | m | Furnizare și montare din aluminiu unipolar XLPE 630 mm², cu ecran metalic. Conform standardelor, specificațiilor și desenelor. | 39373 |  | 0
02.05 | un | Furnizare si executie de mansonari unipolare pentru cablu de 70 mm², numarul acestora fiind cel minim necesar si supuse intotdeauna aprobarii. Complet instalat și conectat. Notă. îmbinările sunt luate în considerare pentru tambur de cablu de 1000 m. | 3 |  | 0
02.06 | un | Furnizare si executie de mansonari unipolare pentru cablu de 185 mm², numarul acestora fiind cel minim necesar si supuse intotdeauna aprobarii. Complet instalat și conectat. Notă. îmbinările sunt luate în considerare pentru tambur de cablu de 1000 m. | 9 |  | 0
02.07 | un | Furnizare si executie de mansonari unipolare pentru cablu de 240 mm², numarul acestora fiind cel minim necesar si supuse intotdeauna aprobarii. Complet instalat și conectat. Notă. îmbinările sunt luate în considerare pentru tambur de cablu de 1000 m. | 12 |  | 0
02.08 | un | Furnizare si executie de mansonari unipolare pentru cablu de 630 mm², numarul acestora fiind cel minim necesar si supuse intotdeauna aprobarii. Complet instalat și conectat. Notă. îmbinările sunt luate în considerare pentru tambur de cablu de 1000 m. | 33 |  | 0
02.09 | un | Conector unipolar (material+ansamblu) care conectează aparatul de distribuție al turbinei eoliene sau cel al substației pentru cablu din aluminiu de 70 mm², conform standardelor și specificațiilor și conform desenelor. | 12 |  | 0
02.10 | un | Conector unipolar (material+ansamblu) care conectează aparatul de distribuție al turbinei eoliene sau cel al substației pentru cablu din aluminiu de 185 mm², conform standardelor și specificațiilor și conform desenelor. | 12 |  | 0
02.11 | un | Conector unipolar (material+ansamblu) care conectează aparatul de distribuție al turbinei eoliene sau cel al substației pentru cablu din aluminiu de 240 mm², conform standardelor și specificațiilor și conform desenelor. | 24 |  | 0
02.12 | un | Conector unipolar (material+ansamblu) care conectează aparatul de distribuție al turbinei eoliene sau cel al substației pentru cablu din aluminiu de 630 mm², conform standardelor și specificațiilor și conform desenelor. | 24 |  | 0
03.IMPAMANTARE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNIT |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
03.01 | m | Furnizare și pozare cablu de împământare pe bază de conductor de cupru de 50 mm², p/p de sudare aluminotermă de la fiecare turbină eoliană, cutii secționabile pentru măsurarea împământului, material mic și conexiuni, conform specificațiilor producătorului, standardelor și desenelor. | 16969 |  | 0
03.02 | ud | Împământarea turbinelor eoliene pentru fundații convenționale. Furnizarea și așezarea conductorului de cupru gol de 50 mm² (85 m pentru inelul perimetral, 21,6 m pentru inelul exterior și 35 m pentru conductorii radiali); 9 Sudare aluminotermică Cadwell; 4 conectori mecanici din cupru la cupru, 3 bare de oțel și lipire la armatura de fundație, 3 conectori mecanici din cupru la bară de oțel; placa principală de împământare; material mic și conexiune la împământarea principală a parcului eolian, realizată conform specificațiilor tehnologilor, standardelor, desenelor și conform specificațiilor producătorului. Include protecția cablului de cupru gol la fundul excavației cu rambleu adecvat și tuburi pentru trecerea cablurilor de împământare fără contact cu betonul. | 6 |  | 0
03.03 | ud | Împământare turbine eoliene pentru fundația piloților. Furnizarea și așezarea conductorului de cupru gol de 50 mm² (80,4 m pentru inelul perimetral, 21,4 m pentru inelul exterior și 33 m pentru conductorii radiali); 9 Sudare aluminotermică Cadwell; 4 conectori mecanici din cupru la cupru, 3 bare de oțel și lipire la armatura de fundație, 3 conectori mecanici din cupru la bară de oțel; placa principală de împământare; material mic și conexiune la împământarea principală a parcului eolian, realizată conform specificațiilor tehnologilor, standardelor, desenelor și conform specificațiilor producătorului. Include protecția cablului de cupru gol la fundul excavației cu rambleu adecvat și tuburi pentru trecerea cablurilor de împământare fără contact cu betonul. | 6 |  | 0
04. RETEA FIBRA OPTICA |  |  |  |  | 0
ITEM | UNIT |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
04.01 | m | Furnizarea si montarea liniei de transmisie de semnal si date pentru control, manevra si automatizare, pe baza de cablu din fibra optica singlemod 9/125 µm, armura din fibra de sticla, cu 12 fibre, structura libera prevazuta cu protectie impotriva umiditatii si rozatoarelor, conform standardelor si specificatiilor aplicabile si conform desenelor. | 25527 |  | 0
04.02 | ud | Conectarea fibrelor optice pentru turbine eoliene si substatie. Inclusiv conectori pentru 24 de fibre pentru fiecare intrare de cablu la turbina eoliana, cutie de conectare cu capacitate pentru 24 de unitati, patch cord de interconectare între cutia anterioara si conectorii echipamentului de comunicatii al cabinetului de control de joasa tensiune. Include furnizarea a 24 de patch cord pentru fiecare jumper de bucla de fibra optica în cazul absentei sursei de alimentare. Inclusiv cele necesare pentru racordarea la echipamentul de comunicatii al statiei si executarea îmbinarilor de fibra optica necesare. | 576 |  | 0
|  | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0

## CIVIL BoQ
|  | PARC EOLIAN SACELE (ROMÂNIA) LUCRĂRI CIVILE BOQ |  |  |  | Moneda/Currency
DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY
00. PROIECTARE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
00.01 | un | Detalii de Executie Drumuri si Platforme & Documentatie As-Build | 1 |  | 0
CAROSABIL |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂ | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
01.01 | m3 | CURĂȚAREA TERENULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA SOLULUI VEGETAL Defrișarea terenului și îndepărtarea solului vegetal prin metode mecanice, inclusiv excavarea solului vegetal, tăierea tufișurilor și a copacilor, extragerea buturugilor, încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. Include stocarea solului vegetal în apropierea drumurilor de acces pentru refacerea ulterioară a pantei. Adâncimea medie este de 35 cm. | 22566.6 |  | 0
01.02 | m3 | EXCAVAȚIE Excavarea solului, a rocilor erodate sau a altor roci, cu excepția rocilor dure, cu ajutorul echipamentului mecanic și nivelarea terenului de bază, precum și pregătirea și compactarea terenului de bază și modelarea pantelor. Include încărcarea și transportul la locul de utilizare încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. | 7102.3 |  | 0
01.03 | m3 | TERASAMENTE Construcția de terasamente folosind material provenit din săpături sau din gropi de împrumut, precum și selecția și transportul intern. Include pregătirea substratului, umidificarea și compactarea materialului până la 95% din valoarea testului de compactare Proctor modificat, cu ajutorul unui compactor vibrator, în straturi cu o grosime de cel mult 30 cm. Includeți nivelarea substratului și refacerea pantelor. | 15304.7 |  | 0
01.04 | m3 | SUBSTRAT DE AGREGATE GRADATE (15 CM) Strat de agregate gradat cu o grosime de 15 cm, cu un CBR minim de 40, inclusiv transportul de la stația de concasare sau de la groapa de împrumut, împrăștierea, umidificarea, calibrarea și compactarea la 98% din testul Proctor modificat. | 10062.2 |  | 0
01.05 | m3 | BAZĂ DE AGREGATE GRADATE (15 CM) Strat de agregate gradat cu o grosime de 15 cm, cu un CBR minim de 60, inclusiv transportul de la stația de concasare sau de la groapa de împrumut, împrăștierea, umidificarea, calibrarea și compactarea la 98% din testul Proctor modificat. | 10410.5 |  | 0
PLATFORME DE ASAMBLARE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂ | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
02.01 | m3 | CURĂȚAREA TERENULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA SOLULUI VEGETAL Defrișarea terenului și îndepărtarea solului vegetal prin metode mecanice, inclusiv excavarea solului vegetal, tăierea tufișurilor și a copacilor, extragerea buturugilor, încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. Include stocarea solului vegetal în apropierea drumurilor de acces pentru refacerea ulterioară a pantei. Adâncimea medie este de 35 cm. | 27030.46 |  | 0
02.02 | m3 | EXCAVAȚIE Excavarea solului, a rocilor erodate sau a altor roci, cu excepția rocilor dure, cu ajutorul echipamentului mecanic și nivelarea terenului de bază, precum și pregătirea și compactarea terenului de bază și modelarea pantelor. Include încărcarea și transportul la locul de utilizare încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. | 28347.22 |  | 0
02.03 | m3 | TERASAMENTE Construcția de terasamente folosind material provenit din săpături sau din gropi de împrumut, precum și selecția și transportul intern. Include pregătirea substratului, umidificarea și compactarea materialului până la 95% din valoarea testului de compactare Proctor modificat, cu ajutorul unui compactor vibrator, în straturi cu o grosime de cel mult 30 cm. Includeți nivelarea substratului și refacerea pantelor. | 15328.62 |  | 0
02.04 | m3 | SUBSTRAT DE AGREGATE GRADATE (15 - 40 CM) Strat de agregate gradat cu o grosime de 15 sau 40 cm, cu un CBR minim de 40, inclusiv transportul de la stația de concasare sau de la groapa de împrumut, împrăștierea, umidificarea, calibrarea și compactarea la 98% din testul Proctor modificat. | 6482.26 |  | 0
02.05 | m3 | BAZĂ DE AGREGATE GRADATE (15 CM) Strat de agregate gradat cu o grosime de 15 cm, cu un CBR minim de 60, inclusiv transportul de la stația de concasare sau de la groapa de împrumut, împrăștierea, umidificarea, calibrarea și compactarea la 98% din testul Proctor modificat. | 5686 |  | 0
PLATFORME SUPLIMENTARE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂ | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
03.01 | m3 | CURĂȚAREA TERENULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA SOLULUI VEGETAL Defrișarea terenului și îndepărtarea solului vegetal prin metode mecanice, inclusiv excavarea solului vegetal, tăierea tufișurilor și a copacilor, extragerea buturugilor, încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. Include stocarea solului vegetal în apropierea drumurilor de acces pentru refacerea ulterioară a pantei. Adâncimea medie este de 35 cm. | 1005.49 |  | 0
03.02 | m3 | EXCAVAȚIE Excavarea solului, a rocilor erodate sau a altor roci, cu excepția rocilor dure, cu ajutorul echipamentului mecanic și nivelarea terenului de bază, precum și pregătirea și compactarea terenului de bază și modelarea pantelor. Include încărcarea și transportul la locul de utilizare încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. | 37.04 |  | 0
03.03 | m3 | TERASAMENTE Construcția de terasamente folosind material provenit din săpături sau din gropi de împrumut, precum și selecția și transportul intern. Include pregătirea substratului, umidificarea și compactarea materialului până la 95% din valoarea testului de compactare Proctor modificat, cu ajutorul unui compactor vibrator, în straturi cu o grosime de cel mult 30 cm. Includeți nivelarea substratului și refacerea pantelor. | 1515.27 |  | 0
03.04 | m3 | SUBSTRAT DE AGREGATE GRADATE (15 CM) Strat de agregate gradat cu o grosime de 15 cm, cu un CBR minim de 40, inclusiv transportul de la stația de concasare sau de la groapa de împrumut, împrăștierea, umidificarea, calibrarea și compactarea la 98% din testul Proctor modificat. | 421.31 |  | 0
FUNDAȚII. MIȘCĂRI DE PĂMÂNT DEASUPRA NIVELULUI PIEDESTALULUI |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂ | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
04.01 | m3 | CURĂȚAREA TERENULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA SOLULUI VEGETAL Defrișarea terenului și îndepărtarea solului vegetal prin metode mecanice, inclusiv excavarea solului vegetal, tăierea tufișurilor și a copacilor, extragerea buturugilor, încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. Include stocarea de sol vegetal în apropierea drumurilor de acces pentru refacerea ulterioară a pantei (adâncime medie de 35 cm). | 1836.74 |  | 0
04.02 | m3 | EXCAVAȚIE Excavarea solului, a rocilor erodate sau a altor roci, cu excepția rocilor dure, cu ajutorul echipamentului mecanic și nivelarea terenului de bază, precum și pregătirea și compactarea terenului de bază și modelarea pantelor. Include încărcarea și transportul la locul de utilizare încărcarea și transportul la groapa de gunoi sau la un sit acreditat. | 937.03 |  | 0
SISTEM DE DRENAJ |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂ | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
05.01 | m | DRENAJ FĂRĂ ACOPERIRE TIP 1. TRAPEZOIDAL Canal de scurgere fără acoperire, format din șanțuri trapezoidale cu lățimea de 0,60 m și adâncimea de 0,60 m, cu panta 1:1, lățimea de 1,80 m, complet finisate. | 3062.5573 |  | 0
05.02 | m | DRENAJ CU ACOPERIRE TIP 1. TRAPEZOIDAL Canal de scurgere acoperit cu beton format din șanțuri trapezoidale de 0,60 m lățime și 0,60 m adâncime, cu pantă 1:1, lățime de 1,80 m. Inclusiv cofraje, elemente flotante și îmbinări, complet finisate. | 1245.285 |  | 0
05.04 | m | DRENAJ CU ACOPERIRE TIP 2. TRAPEZOIDAL Drenaj acoperit cu beton, format din șanțuri trapezoidale de 0,70 m lățime și 0,70 m adâncime, cu pantă 1:1, lățime 2,10 m. Inclusiv cofraje, elemente flotante și îmbinări, complet finisate. | 477.6929 |  | 0
05.06 | m | DRENAJ CU ACOPERIRE TIP 3. TRAPEZOIDAL Drenaj acoperit cu beton, format din șanțuri trapezoidale de 0,80 m lățime și 0,80m adâncime, cu pantă 1:1, lățime 2,40 m. Inclusiv cofraje, elemente flotante și îmbinări, complet finisate. | 151.4752 |  | 0
05.08 | m | DRENAJ CU ACOPERIRE TIP 4. TRAPEZOIDAL Drenaj acoperit cu beton, format din șanțuri trapezoidale de 0,90 m lățime și 0,90m adâncime, cu pantă 1:1, lățime 2,70 m. Inclusiv cofraje, elemente flotante și îmbinări, complet finisate. | 49.386 |  | 0
05.09 | Unit. | CONDUCTE DIN BETON Ø800 Furnizare și instalare de conducte din beton cu diametrul de 800 mm, inclusiv săparea de șanțuri în orice tip de teren, pat de nisip cu o grosime de 10 cm, complet finisate. | 7 |  | 0
05.10 | Unit. | PERETE DE CĂPĂTÂI ȘI BRAȚE PENTRU CONDUCTE DIN BETON TIP 1. 1 X Ø800 Perete de căpătâi și brațe pentru conducte de beton cu diametrul de 800 mm, complet finisate și puse în operă. | 2 |  | 0
05.11 | Unit. | GURĂ DE VIZITARE SIMPLĂ PENTRU CONDUCTE DIN BETON TIP 1. 1 X Ø800 Gură de vizitare pentru o conductă din beton cu diametrul de 800 mm, complet finisată și pusă în operă. | 2 |  | 0
05.12 | Unit. | GURĂ DE VIZITARE DUBLĂ PENTRU CONDUCTE DIN BETON TIP 2. 2 X Ø800 Gură de vizitare pentru două conducte din beton cu diametrul de 800 mm, complet finisată și pusă în operă. | 2 |  | 0
05.13 | Unit. | GURĂ DE VIZITARE TRIPLĂ PENTRU CONDUCTE DIN BETON TIP 3. 3 X Ø800 Gură de vizitare pentru trei conducte din beton cu diametrul de 800 mm, complet finisată și pusă în operă. | 2 |  | 0
05.14 | Unit. | PASAJ PENTRU TRECEREA APEI DIN BETON TIP 1 (ÎNĂLȚIME 200 mm) Pasaj pentru trecerea apei, din beton armat cu secțiune trapezoidală, cu lățimea de 4,00 m și înălțimea de 0,20 m. Pantă laterală de 25H/1V, complet finisată. | 4 |  | 0
05.15 | Unit. | PASAJ PENTRU TRECEREA APEI DIN BETON TIP 2 (ÎNĂLȚIME 300 mm) Pasaj pentru trecerea apei, din beton armat cu secțiune trapezoidală, cu lățimea de 7,00 m și înălțimea de 0,30 m. Pantă laterală de 25H/1V, complet finisată. | 3 |  | 0
05.16 | Unit. | PASAJ PENTRU TRECEREA APEI DIN BETON TIP 3 (ÎNĂLȚIME 400 mm) Pasaj pentru trecerea apei, din beton armat cu secțiune trapezoidală, cu lățimea de 9,00 m și înălțimea de 0,40 m. Pantă laterală de 25H/1V, complet finisată. | 2 |  | 0
05.17 | Unit. | PASAJ PENTRU TRECEREA APEI DIN BETON TIP 4 (ÎNĂLȚIME 500 mm) Pasaj pentru trecerea apei, din beton armat cu secțiune trapezoidală, cu lățimea de 10,00 m și înălțimea de 0,50 m. Pantă laterală de 25H/1V , complet finisată. | 1 |  | 0
05.18 | Unit. | STRUCTURĂ TIP CUTIE DE BETON ARMAT TIP 1. 3 x 2,80 m x 1,75 m Canalizare tip cutie din beton armat cu trei spații goale de 2,80 m x 1,75 m, complet finisată. | 1 |  | 0
05.19 | Unit. | STRUCTURĂ TIP CUTIE DE BETON ARMAT TIP 2. 1 x 2,00 m x 0,75 m Canalizare tip cutie din beton armat cu un spațiu gol de 2,00 m x 0,75 m, complet finisată. | 1 |  | 0
05.20 | m | CANALIZARE DE SCURGERE Canalizare de scurgere fără acoperire, cu o lățime de aproximativ 0,50 m și o adâncime de 0,50 m. | 1 |  | 0
ALTE STRUCTURI |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂ | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
06.01 | Unit. | PLACĂ DE PROTECȚIE A CONDUCTELOR DE GAZ Placă de beton armat pentru carosabil C18/22.5/S3/IIA-LL 42.5R/0-16P, OB37, PC52 cu umplutură de balast și coridor de lucru complet executat și amplasat pe șantier. Măsurătorile și volumele aproximative corespund unei geometrii de 12,00 m x 4,00 m conform planului detaliat și cu o grosime totală de 0,36 m. | 1 |  | 0
|  | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0

## CONVENTIONAL FOUNDATIONS BoQ
|  | PARC EOLIAN SACELE (ROMÂNIA) FUNDAȚIE CONVENȚIONALĂ WTG BOQ |  |  |  | Moneda/Currency
DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY
00. PROIECTARE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
00.01 | un | Detalii de Executie Fundatii conventionale & Documentatie As-Build | 1 |  | 0
WTG FOUNDATIONS
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂTORI PENTRU FIECARE FUNDAȚIE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
01.01 | m3 | (1) EXCAVAREA GROPII DE FUNDAȚIE
|  | Excavarea gropii de fundație cu ajutorul sistemelor mecanice în orice tip de teren (cu excepția rocilor) și pregătirea și compactarea terenului de fundație și modelarea pantelor. Include transportul în alte zone ale sitului pentru reutilizare sau transportul la depozitul autorizat. | 23853.18 |  | 0
01.02 | m3 | (1) UMPLEREA SUB NIVELUL SOLULUI NATURAL
|  | Umplerea fundației, până la nivelul solului natural, cu material selectat din excavare, inclusiv transportul, umidificarea și compactarea până la 95% din Proctor modificat, folosind mijloace mecanice în straturi de 30 cm grosime. Trebuie să se asigure o densitate uscată de 17,5kN/m3. Panta umpluturii (2%) se va face în scopul drenajului. | 11729.16 |  | 0
01.03 | m3 | BETON DE NIVELARE C16/20
|  | Beton de nivelare cu clasa de rezistență C16/20 (fck=16MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv vibrații și punerea în operă cu pompă și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Dimensiunea maximă a agregatului: 20 mm. Testul de tasare S2 (așternere de 5-9 cm). | 393.5 |  | 0
01.04 | m3 | (2) BETON C45/55
|  | Beton structural pentru beton armat, cu o clasă de rezistență: C45/55 (fck=45MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv turnarea cu pompă și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Dimensiunea maximă a agregatului: 20 mm. Clasa de tasare S3 (consistență 10-15 cm). Se utilizează ciment rezistent la sulfați. | 260.42 |  | 0
01.05 | m3 | (2) BETON STRUCTURAL C30/37
|  | Beton structural pentru beton armat, cu o clasă de rezistență: C30/37 (fck=30MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv turnarea cu pompa și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Clasa de tasare S3 (consistență 10-15 cm). Se utilizează ciment rezistent la sulfați. | 4962.47 |  | 0
01.06 | m3 | (2) BETON PENTRU PIEDESTAL DE FUNDAȚIE C45/55
|  | Beton structural pentru beton armat, cu o clasă de rezistență: C45/55 (fck=45MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv turnarea cu pompă și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Dimensiunea maximă a agregatului: 20 mm. Clasa de tasare S3 (consistență 10-15 cm). Se utilizează ciment rezistent la sulfați. | 257.01 |  | 0
01.07 | m2 | COFRAJE PENTRU PLĂCI DE FUNDAȚIE
|  | Amplasarea și îndepărtarea cofrajelor pentru plăci de fundație în fundația de beton. | 187.8 |  | 0
01.08 | m2 | COFRAJ PIEDESTAL DE FUNDAȚIE
|  | Amplasarea și îndepărtarea cofrajelor de fundație. | 153.44 |  | 0
01.09 | kg | (3) OȚEL ONDULAT B500C fyk=500MPa
|  | Oțel ondulat B500C, cu o rezistență minimă la tracțiune de fyk = 500 MPa. Inclusiv îndoirea, tăierea, livrarea pe șantier, toate pierderile datorate operațiunilor de tăiere și toate elementele de fixare temporară și de susținere necesare (cabluri de legare, blocuri de distanțare, separatoare din oțel etc.). Inclusiv amplasarea finală a armăturii în conformitate cu planurile de construcție. | 729000 |  | 0
01.10 | Unit. | ASAMBLAREA ȘI AMPLASAREA CUȘTII CU ȘURUBURI DE ANCORARE
|  | Descărcarea, asamblarea și plasarea cuștii de fundație cu șuruburi de ancorare, furnizate de furnizorul WTG. Prețul include manopera, montajul, nivelarea, fixarea și tot ceea ce este necesar pentru o execuție corectă. | 6 |  | 0
01.11 | m3 | APLICARE MORTAR
|  | Pregătirea și turnarea mortarului care va fi plasat sub flanșa turnului, clasa de rezistență minimă ≥ C90/105. Acesta trebuie să fie aprobat de furnizorul WTG și turnat în conformitate cu datele tehnice ale produsului. | 11.75 |  | 0
01.12 | m2 | VOPSEA DE ETANȘARE SAU DE PROTECȚIE PE PIEDESTAL
|  | Aplicarea vopselei de etanșare pe bază plastică pentru exterior, care trebuie să fie rezistentă la razele UV și la apă. Produsul se aplică în zona exterioară a suprafeței orizontale a piedestalului și în partea superioară de 200 mm a suprafeței verticale a piedestalului și în zona interioară a piedestalului (până la 100 mm în apropierea mortarului). Material în funcție de furnizorul WTG și de datele tehnice ale produsului. | 150.29 |  | 0
01.13 | m3 | (2) ÎNLOCUIREA SOLULUI
|  | Înlocuirea solului presupune îndepărtarea completă a solurilor superficiale colapsabile/ slabe și înlocuirea lor cu o pernă de sol-ciment. Construcția pernei de sol-ciment constă în excavarea până la nivelul necesar, împrăștierea cimentului, amestecarea cimentului în sol adăugând apă pentru a obține densitatea dorită, după caz, urmată de compactare până la densitatea uscată necesară. După aceea, procesul este repetat pentru a construi straturile următoare. | 5597.65 |  | 0
01.14 | Unit. | LEGAREA LA PĂMÂNT A TURBINEI EOLIENE
|  | Furnizarea și montarea conductorului de cupru gol de 50 mm² (85 m pentru inelul perimetral, 21,6 m pentru inelul exterior și 35 m pentru conductorii radiali); 9 suduri aluminotermice Cadwell; 4 conectori mecanici cupru cu cupru, 3 bare de oțel și lipirea la armătura de fundație, 3 conectori mecanici cupru cu bare de oțel; placă principală de legare la pământ; material mic și conectarea la împământarea principală a parcului eolian, executate conform specificațiilor tehnologului, standardelor, desenelor și conform specificațiilor producătorului. Aceasta include protecția cablului de cupru gol în partea de jos a săpăturii cu un material de umplutură adecvat și tuburi pentru trecerea cablurilor de împământare fără contact cu betonul. | 6 |  | 0
01.15 | Sumă forfetară | CONTROLUL CALITĂȚII
|  | Controlul calității pentru beton și oțel în conformitate cu standardele naționale. | 6 |  | 0
01.16 | Unit. | INSPECȚIE GEOTEHNICĂ A FUNDULUI FUNDAȚIEI
|  | Inspecția geotehnică la fața locului a fundului fundației după excavare, efectuată de un geolog specializat pentru a verifica dacă proprietățile solului sunt cele menționate în raportul geotehnic și utilizate în proiectarea fundației. | 6 |  | 0
|  | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0
NOTĂ
1 |  | Panta de excavare a fost estimată ca fiind de 0,1H/1V și trebuie verificată pe teren de către un geolog specializat, atunci volumul de excavare și volumul de reumplere s-ar putea modifica.
2 |  | La proiectarea detaliată trebuie să se verifice dacă calitățile betonului pentru piedestal și placă sunt adecvate.
3 |  | Trebuie remarcat faptul că calculul armăturii trebuie să fie calculat în continuare într-o fază de detaliu pentru a obține cantitatea exactă.
4 |  | Șurubul de ancorare a fost estimat și, prin urmare, valorile BoQ vor trebui să fie recalculate

## PILE FOUNDATION BoQ
|  | PARC EOLIAN SACELE (ROMÂNIA) FUNDARE PE PILOȚI WTG BOQ |  |  |  | Moneda/Currency
DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY
00. PROIECTARE |  |  |  |  | 0
ITEM | UNITĂȚI |  | CANTITATE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
00.01 | un | Detalii de Executie Fundatii Piloti & Documentatie As-Build | 1 |  | 0
WTG PILE FOUNDATIONS
ITEM | UNITĂȚI | DESCRIERE | MĂSURĂTORI PENTRU FIECARE FUNDAȚIE | PREȚ UNITAR [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
01.01 | m3 | (1) EXCAVAREA GROPII DE FUNDAȚIE
|  | Excavarea gropii de fundație cu ajutorul sistemelor mecanice în orice tip de teren (cu excepția rocilor) și pregătirea și compactarea terenului de fundație și modelarea pantelor. Include transportul în alte zone ale sitului pentru reutilizare sau transportul la depozitul autorizat. | 14405.36 |  | 0
01.02 | m3 | EXCAVAREA FUNDAȚIEI PENTRU PILONI
|  | Excavații pentru poziționarea pilonilor (piloni cu diametrul de 1000 mm), totul inclus. | 3988.76 |  | 0
01.03 | m3 | (1) UMPLEREA SUB NIVELUL SOLULUI NATURAL
|  | Umplerea fundației, până la nivelul solului natural, cu material selectat din excavare, inclusiv transportul, umidificarea și compactarea până la 95% din Proctor modificat, folosind mijloace mecanice în straturi de 30 cm grosime. Trebuie să se asigure o densitate uscată de 17,5kN/m3. Panta umpluturii (2%) se va face în scopul drenajului. | 7257.68 |  | 0
01.04 | m3 | BETON DE NIVELARE C16/20
|  | Beton de nivelare cu clasa de rezistență C16/20 (fck=16MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv vibrații și punerea în operă cu pompă și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Dimensiunea maximă a agregatului: 20 mm. Testul de tasare S2 (așternere de 5-9 cm). | 356.56 |  | 0
01.05 | m3 | (2) BETON C45/55
|  | Beton structural pentru beton armat, cu o clasă de rezistență: C45/55 (fck=45MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv turnarea cu pompă și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Dimensiunea maximă a agregatului: 20 mm. Clasa de tasare S3 (consistență 10-15 cm). Se utilizează ciment rezistent la sulfați. | 260.42 |  | 0
01.06 | m3 | (2) BETON STRUCTURAL C30/37
|  | Beton structural pentru beton armat, cu o clasă de rezistență: C30/37 (fck=30MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv turnarea cu pompa și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Dimensiunea maximă a agregatului: 20 mm. Clasa de tasare S3 (consistență 10-15 cm). Se utilizează ciment rezistent la sulfați. | 5858.65 |  | 0
01.07 | m3 | (2) BETON PENTRU PIEDESTAL DE FUNDAȚIE C45/55
|  | Beton structural pentru beton armat, cu o clasă de rezistență: C45/55 (fck=45MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv turnarea cu pompă și vibrații în conformitate cu standardele naționale. Dimensiunea maximă a agregatului: 20 mm. Clasa de tasare S3 (consistență 10-15 cm). Se utilizează ciment rezistent la sulfați. | 257.01 |  | 0
01.08 | m3 | (3) BETON STRUCTURAL PENTRU PILONI C30/37
|  | Beton structural pentru beton armat, cu o clasă de rezistență: C30/37 (fck=30MPa în tub de testare cilindric la 28 de zile), amestecat în stația de betoane, inclusiv turnarea cu pompa și vibrații în conformitate cu standardele naționale. | 3988.76 |  | 0
01.09 | m2 | COFRAJE PENTRU PLĂCI DE FUNDAȚIE
|  | Amplasarea și îndepărtarea cofrajelor pentru plăci de fundație în fundația de beton. | 595.46 |  | 0
01.10 | m2 | COFRAJ PIEDESTAL DE FUNDAȚIE
|  | Amplasarea și îndepărtarea cofrajelor de fundație. | 153.44 |  | 0
01.11 | kg | (3) OȚEL ONDULAT B500C fyk=500MPa
|  | Oțel ondulat B500C, cu o rezistență minimă la tracțiune de fyk = 500 MPa. Inclusiv îndoirea, tăierea, livrarea pe șantier, toate pierderile datorate operațiunilor de tăiere și toate elementele de fixare temporară și de susținere necesare (cabluri de legare, blocuri de distanțare, separatoare din oțel etc.). Inclusiv amplasarea finală a armăturii în conformitate cu planurile de construcție. | 915300 |  | 0
01.12 | kg | (3) OȚEL CORUGAT B500C fyk=500MPa PENTRU PILONI
|  | Oțel ondulat B500C, cu o rezistență minimă la tracțiune de fyk = 500 MPa. Inclusiv îndoirea, tăierea, livrarea pe șantier, toate pierderile datorate operațiunilor de tăiere și toate elementele de fixare temporară și de susținere necesare (cabluri de legare, blocuri de distanțare, separatoare din oțel etc.). Inclusiv amplasarea finală a armăturii în conformitate cu planurile de construcție. | 607500 |  | 0
01.13 | Unit. | ASAMBLAREA ȘI AMPLASAREA CUȘTII CU ȘURUBURI DE ANCORARE
|  | Descărcarea, asamblarea și plasarea cuștii de fundație cu șuruburi de ancorare, furnizate de furnizorul WTG. Prețul include manopera, montajul, nivelarea, fixarea și tot ceea ce este necesar pentru o execuție corectă. | 6 |  | 0
01.14 | m3 | APLICARE MORTAR
|  | Pregătirea și turnarea mortarului care va fi plasat sub flanșa turnului, clasa de rezistență minimă ≥ C90/105. Acesta trebuie să fie aprobat de furnizorul WTG și turnat în conformitate cu datele tehnice ale produsului. | 11.75 |  | 0
01.15 | m2 | VOPSEA DE ETANȘARE SAU DE PROTECȚIE PE PIEDESTAL
|  | Aplicarea vopselei de etanșare pe bază plastică pentru exterior, care trebuie să fie rezistentă la razele UV și la apă. Produsul se aplică în zona exterioară a suprafeței orizontale a piedestalului și în partea superioară de 200 mm a suprafeței verticale a piedestalului și în zona interioară a piedestalului (până la 100 mm în apropierea mortarului). Material în funcție de furnizorul WTG și de datele tehnice ale produsului. | 150.29 |  | 0
01.16 | Unit. | LEGAREA LA PĂMÂNT A TURBINEI EOLIENE
|  | Furnizarea și montarea conductorului de cupru gol de 50 mm² (80,4 m pentru inelul perimetral, 21,4 m pentru inelul exterior și 33 m pentru conductorii radiali); 9 suduri aluminotermice Cadwell; 4 conectori mecanici cupru cu cupru, 3 bare de oțel și lipirea la armătura de fundație, 3 conectori mecanici cupru cu bare de oțel; placă principală de legare la pământ; material mic și conectarea la împământarea principală a parcului eolian, executate conform specificațiilor tehnologului, standardelor, desenelor și conform specificațiilor producătorului. Aceasta include protecția cablului de cupru gol în partea de jos a săpăturii cu un material de umplutură adecvat și tuburi pentru trecerea cablurilor de împământare fără contact cu betonul. | 6 |  | 0
01.17 | Sumă forfetară | CONTROLUL CALITĂȚII
|  | Controlul calității pentru beton și oțel în conformitate cu standardele naționale. | 6 |  | 0
01.18 | Unit. | INSPECȚIE GEOTEHNICĂ A FUNDULUI FUNDAȚIEI
|  | Inspecția geotehnică la fața locului a fundului fundației după excavare, efectuată de un geolog specializat pentru a verifica dacă proprietățile solului sunt cele menționate în raportul geotehnic și utilizate în proiectarea fundației. | 6 |  | 0
|  | TOTAL [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0
NOTĂ
1 |  | Panta de excavare a fost estimată ca fiind de 0,1H/1V și trebuie verificată pe teren de către un geolog specializat, atunci volumul de excavare și volumul de reumplere s-ar putea modifica.
2 |  | La proiectarea detaliată trebuie să se verifice dacă calitățile betonului pentru piedestal și placă sunt adecvate.
3 |  | Trebuie remarcat faptul că calculul armăturii trebuie să fie calculat în continuare într-o fază de detaliu pentru a obține cantitatea exactă.
4 |  | Șurubul de ancorare a fost estimat și, prin urmare, valorile BoQ vor trebui să fie recalculate

## TOTAL BoQ &I nternal Form
EOLENERG PROJECT SRL PARC EOLIAN SACELE (ROMÂNIA)
BoQ SACELE WF
MV WORKS [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0
CIVIL WORKS [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0
CONVENTIONAL FUNDATION [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0
PILE FUNDATION [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0
DESIGNING [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY] |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Formular intern deviz general / Form for general estimation cost. A nu se oferta ! For reference not to be quoted !
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | PRET [DEFINESTE MONEDA / TYPE THE CURRENCY]
1 | 2 | 3
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 0
Total capitol 1 |  | 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.5 | Proiectare | 0
3.8 | Asistenţă tehnică | 0
Total capitol 3 |  | 0
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii | 0
4.5 | Conductori de Medie Tensiune M.T. | 0
Total capitol 4 |  | 0
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de şantier | 0
Total capitol 5 |  | 0
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnlogice si teste
6.2 | Probe tehnologice şi teste | 0
Total capitol 6 |  | 0
TOTAL GENERAL |  | 0