| OFERTANT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FURNIZOR |  |  |  |  |  |  |
| COD PRODUS |  |  | N/A |  |  |  |
| TIP |  |  | A2XS2Y / NA2XS2Y |  |  |  |
| Construcţia cablurilor va respecta prevederile SR EN 60228:2005+AC:2014, IEC 60502-2:2014, SR EN 60811-100:2012+ alte secţiuni |  |  |  |  |  |  |
| Specificaţia caracteristicilor |  |  | UM | Valori |  | Obs |
|  |  |  |  | Necesare | Garan-tate |  |
| 1. Condiţii climatice şi de mediu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Locul de montaj |  | - | exterior |  |  |
| 2 | Altitudine |  | m | Max.1000 |  |  |
| 3 | Temperatura aerului ambiant | maximă | ºC | +40 |  |  |
| 4 |  | medie (24h) | ºC | +15 |  |  |
| 5 |  | minimă | ºC | -30 |  |  |
| 6 | Umiditatea relativă maximă a aerului la 20C |  | % | 100 |  |  |
| 2. Condiţii impuse de sistemul energetic |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Frecvenţa nominală |  | Hz | 50 |  |  |
| 2 | Tensiunea nominală a sistemului |  | kV | 35 |  |  |
| 3 | Tensiunea maximă de funcţionare a sistemului |  | kV | 40,5/42 |  |  |
| 4 | Modul de conectare a neutrului reţelei de 35 kV |  |  | Neutrul tratat prin Rn |  |  |
| 5 | Durata maximă a defectelor cu pământul |  | sec | 3 |  |  |
| 3. Caracteristici electrice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tensiunea nominală Uo/Un |  | kV | 20,8/36 |  |  |
| 2 | Nivel de izolaţie: - Impuls de trăsnet - Impuls de comutaţie - Lungime linie fugă |  | kVmax kVef cm/kV | 125 90 2,0 |  |  |
| 3 | Curentul maxim admisibil la pozare în: - pământ în treflă - în aer |  | A | da da |  |  |
| 3 | Material conductor activ |  |  | Conductoare multifilare din Al, răsucite şi compactizate clasa 2 |  |  |
| 5 | Temperatura maxim admisã a conductorului la funct. normalã |  | ºC | 90 |  |  |
| 6 | Temperatura maximă pe conductor la suprasarcină (8 ore consecutiv, dar nu mai mult de 125 ore/an) |  | ºC | 130 |  |  |
| 7 | Temperatura maxim admisã în condiţii de scurtcircuit |  | ºC | 250 |  |  |
| 8 | Nivelul descărcărilor parţiale |  | pC | max. 5 |  |  |
| 9 | Temperatura minimă la instalare |  | °C | -20 |  |  |
| 10 | Temperatura minimă în exploatare |  | °C | -30 |  |  |
| 11 | Caracteristicile materialului de izolaţie: Tip în conformitate cu Material |  | - - | SR EN 60502 XPLE |  |  |
| 12 | Grosimea nominală a izolaţiei |  | Min mm | 5,5 |  |  |
| 13 | Bandă semiconductoare |  |  | da |  |  |
| 14 | Ecran din sârmă de cupru învelit în bandă de cupru |  |  | da |  |  |
| 15 | Strat separator |  |  | da |  |  |
| 16 | Barieră împotriva pătrunderii apei - longitudinală - transversală |  |  | da da |  |  |
| 17 | Material manta |  |  | PE |  |  |
| 18 | Strat semiconductor - interior extrudat - exterior extrudat |  |  | da da |  |  |
| 19 | Caracteristici mecanice : - Sarcina de rupere - Material conductor - Secţiune conductor Materialul ecranului - Secţiunea ecranului |  | kg - mmp - mmp | 2500 Al 70 185 240 630 Cu 16 / 25 / 35 |  |  |
| 20 | Raza de curbură la pozare |  |  | 15xD |  |  |
| 4. Condiţii de întreţinere şi fiabilitate |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Condiţii de mentenaţă: - durata de viaţă; - rata defectărilor |  | Ani %/an | ≥ 30 ≤ 0,005 |  |  |
| 2 | Parametrul (parametrii} indicat(i) de fabricant pentru verificarea stării în exploatare |  |  | Da |  |  |
| 3 | Durata la care fabricantul recomandă verificarea stării în exploatare |  |  | Da |  |  |
| 5. Condiţii de livrare ambalare şi depozitare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Condiţii de transport şi depozitare |  | - | da |  |  |
| 2 | Incercari individuale |  | - | CEI conf. Standard CS |  |  |
| 3 | Incercari de tip |  | - | CEI conf. Standard |  |  |
| 4 | Numele laboratorului de testare |  |  | da |  |  |
| 6. Documentaţie tehnică ce va livrată odată cu produsul |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lista încercărilor de mentenanţă periodicitatea lor;scule şi dispozitive specializate recomandate. |  | - | da |  |  |
| 2 | Proceduri de instalare, funcţionare, mentenaţă; |  | - | da |  |  |
| 3 | Certificat de conformitate (certificat de calitate) |  | - | da |  |  |
| 4 | Certificat de garanţie şi data de la care începe să curgă timpul |  | - | da |  |  |
| 7. Condiţii de asigurare a calităţii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conditii de asigurare a calitatii, protecţiei mediului, sanatatii si securitatii in munca conform: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 si standardelor de calitate,mediu si sanatate in munca asociate lor. |  | - | Conf. ISO 9000-9004 |  |  |
| 2 | Lista cerinţelor standard de calitate în timpul proiectării, producţiei, testelor |  | - | Da |  |  |
| 3 | Lista testărilor de rutină |  | - | da |  |  |
| 8. Condiţii de garanţie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Condiţii de garanţie de la livrare |  | - | Min. 24 luni |  |  |
| 2 | Condiţii de garanţie de la punerea în funcţiune |  | - | Min. 24 luni |  |  |
| 9. Alte condiţii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Condiţii de livrare |  | - | CEI-694 |  |  |
| 2 | Condiţii de ambalare |  | - | CEI-694 |  |  |
| 3 | Condiţii de transport |  | - | CEI-694 |  |  |
| 4 | Lista cu piesele de schimb şi sculele speciale recomandate |  | - | Da |  |  |
| 5 | Lista încercărilor de tip, individuale şi de pe şantier |  | - | Da |  |  |
| 6 | Certificate de probe pentru teste |  | - | Da |  |  |